- 194/2007 Sb. - Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody

- Číslo

194/2007 Sb

- Název

pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

- Text

194/2007 Sb.

Vyhláška

ze dne 17. července 2007,

kterou  se  stanoví  pravidla  pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné

ukazatele  spotřeby  tepelné  energie pro vytápění a pro přípravu teplé

vody  a  požadavky  na  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení  budov

přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č.

406/2000  Sb.,  o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.,

(dále jen "zákon") k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato  vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1)

a stanoví

a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,

b)  měrné  ukazatele  spotřeby  tepla pro vytápění a pro přípravu teplé

vody,

c)  požadavky  na  vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a

indikační  technikou  a zařízeními regulujícími dodávku tepelné energie

konečným spotřebitelům.

Pravidla pro vytápění

§ 2

(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

(2)  Dodávka  tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná

denní  teplota  venkovního  vzduchu  v  příslušném  místě nebo lokalitě

poklesne  pod +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje

počasí   nelze  očekávat  zvýšení  této  teploty  nad  +13  st.  C  pro

následující den.

(3)  Průměrnou  denní  teplotou  venkovního  vzduchu je čtvrtina součtu

venkovních  teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních

ploch  v  7.00,  14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00

hod. se počítá dvakrát.

(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách

se  omezí  nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní

teplota  venkovního  vzduchu  v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí

nad  +13  st.  C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí

nelze  očekávat  pokles  této  teploty  pro  následující  den.  Omezení

vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich tep-lotního

útlumu   zajišťujícího  tepelnou  stabilitu  místnosti.  Při  následném

poklesu  průměrné  denní  teploty  venkovního  vzduchu pod +13 st. C se

vytápění obnoví.

(5)  V  případě  souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se

vytápění   uskutečňuje   mimo  otopné  období,  vyžaduje-li  to  průběh

venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

(6)  V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a

ostatní  prostory  v  době  jejich  provozu  vytápěny tak, aby dosažené

průměrné   teploty  vnitřního  vzduchu  zajišťovaly  výpočtové  teploty

vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.

(7) Výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem je výsledná

teplota, která zohledňuje vedle teploty vnitřního vzduchu i vliv sálání

okolních stěn. Kontrola dodržení výpočtové teploty vnitřního vzduchu se

ověřuje kulovým teploměrem.

(8)  Průměrná  teplota  vnitřního  vzduchu ve vytápěných místnostech se

měří  teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění

a  činí  jednu  čtvrtinu  součtu  teplot  vnitřního  vzduchu naměřených

uprostřed  půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy

v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

(9)  V  době  od  22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v

neprovozní  době  ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo

krátkodobě  přeruší  do  té  míry,  aby  byly dodrženy požadavky jejich

teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností^2).

(10)  V průběhu vytápění je podle odstavce 6 v obytných místnostech a v

ostatních  prostorách  s obdobným využíváním vybavených otopným tělesem

odpovídající  průměrná  teplota  vnitřního  vzduchu naměřená teploměrem

odstíněným  vůči  sálání okolních ploch a vlivu oslunění oproti číselné

hodnotě výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem

a) vyšší o 1 st. C v místnosti s jednou venkovní stěnou, nebo

b) vyšší o 1,5 st. C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, nebo

c)  vyšší  o  2 st. C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami,

nebo

d)  navíc vyšší o 1 st. C v místnosti v případech, kdy plocha průsvitné

výplně  vnějších otvorů přesahuje polovinu celkové plochy vnějších stěn

a střechy (stropu), je-li v ní otvor.

§ 3

(1)  Vytápění na vyšší průměrné teploty vnitřního vzduchu ve vytápěných

místnostech  je  možné v případě bytů za předpokladu požadavku více než

dvou  třetin  nájemníků,  konečných  spotřebitelů nebo vlastníků těchto

bytů  a  za  podmínky,  že  v  bytech ani nebytových prostorách nebudou

překročeny limity vnitřních teplot.

(2) Nepřekročitelné limity průměrných teplot vnitřního vzduchu pro byty

a nebytové prostory v bytových a nebytových budovách jsou dány zvýšením

průměrných teplot vnitřního vzduchu stanovených podle zásad uvedených v

§  2  odst.  6, 10 a § 3 odst. 11 o hodnotu 2 st. C, případně teplotami

určenými   v   nebytových   prostorách  technologickými  předpisy  nebo

stanovenými odbornou expertízou.

(3)  Společné vytápěné prostory v obytných domech a nebytové prostory v

bytových  i  nebytových  budovách jsou v průběhu otopného období v době

jejich  provozu  vytápěny  tak,  aby  v nich byla zabezpečena výpočtová

teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem budovy.

(4)  Vytápění nebytových prostor v bytových i nebytových budovách se ve

dnech,  kdy  nejsou  provozovány,  omezí  nebo  přeruší  tak,  aby byly

dodrženy  požadavky  jejich  teplotního  útlumu  zajišťujícího tepelnou

stabilitu místnosti.

(5)  Výpočtové teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v otopném

období  ve  vytápěných místnostech jsou stanoveny v příloze č. 1 k této

vyhlášce.

(6)  Plánované  opravy,  údržbové a revizní práce, které mohou způsobit

omezení či přerušení vytápění budov, se provádějí mimo otopné období.

§ 4

Pravidla pro dodávku teplé vody

(1)  Teplá  voda  je  dodávána  celoročně  tak,  aby  měla  na výtoku u

spotřebitele  teplotu  45  st.  C  až  60  st.  C,  s výjimkou možnosti

krátkodobého  poklesu  v  době  odběrných  špiček  spotřeby v zúčtovací

jednotce^3).

(2)  Dodávka  podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od

6.00 do 22.00 hod.

(3)  Do  nebytových  budov  se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou

provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

(4)  Nepřekročitelné  limity  spotřeby tepelné energie na dodávky teplé

vody  odpovídají měrným spotřebám na její přípravu a dodávku zvýšeným o

50 % oproti hodnotám uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Odstávka v dodávce teplé vody mimo otopné období z důvodu plánované

údržby  v  rozsahu do 14 dnů se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem,

který  ji  oznámí  nejméně  10  dnů  před jejím započetím všem konečným

spotřebitelům.

§ 5

Měrné  ukazatele  spotřeby  tepelné  energie  na vytápění a na přípravu

teplé  vody  uplatňované  při užívání nových nebo při změně dokončených

staveb

(1)  Měrné  ukazatele  spotřeby  tepelné energie na vytápění a přípravu

teplé  vody  bytů,  nebytových  prostor  a  společných prostor bytových

budov,  vztažené  na  1  m2 podlahové plochy bytových budov nových nebo

budov,   u   nichž   byla   dokončena  změna  mající  vliv  na  všechny

tepelně-technické  vlastnosti budovy po 1. lednu 2002, případně na 1 m3

připravené teplé vody, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)  Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu

teplé vody nebytových budov se stanoví individuálně způsobem uvedeným v

příloze  č.  3  k  této  vyhlášce  vypočteným podle zvláštního právního

předpisu^4).

§ 6

Regulace ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově

(1) Regulace vytápění bytových a nebytových budov se provádí

a)   regulací   parametrů   teplonosné  látky,  zejména  podle  průběhu

klimatických podmínek nebo venkovní teploty vzduchu ve vztahu k vnitřní

teplotě  vzduchu  ve  vytápěném  prostoru nebo podle zátěže, pokud není

zajišťována již jejím výrobcem či distributorem, s výjimkou vytápění ze

zdrojů s násypnými kotli na tuhá paliva,

b)  samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení - zónová

regulace,  pokud  to  vyžaduje  situování  budovy  vzhledem ke světovým

stranám,  odlišná  tepelná akumulace nebo různý způsob využívání jejích

jednotlivých částí, zejména byty a nebytové prostory,

c)  individuálním  automatickým  regulačním  zařízením  u  jednotlivých

spotřebičů   určených   pro  vytápění  reagujícím  na  změny  vnitřních

teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků s výjimkou případů, kde je

to z technických nebo bezpečnostních důvodů neuskutečnitelné, zejména u

sálavého  vytápění, teplovzdušného vytápění, vytápění ze zdrojů tepelné

energie s násypnými kotli na tuhá paliva,

d)  regulací  tlakové  diference v odběrném tepelném zařízení, pokud to

vnitřní  rozvod  tepelné  energie  vybavený individuální regulací podle

písmene c) vyžaduje.

(2)  Regulace  parametrů  teplé vody se provádí, pokud není zajišťována

již jejím výrobcem či distributorem,

a)  regulací  teploty  teplé vody v rozmezí stanoveném v pravidlech pro

dodávku teplé vody,

b)  zajištěním požadovaného přetlaku nezbytného ke spolehlivé dodávce v

budově.

§ 7

Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce

(1)  Stanovení  množství  tepelné  energie v případě její výroby uvnitř

zúčtovací  jednotky  se  provádí  měřením  v  kotelně  nebo zjišťováním

množství  spotřebovaného  paliva  a  výpočtem  z  množství  paliva jeho

průměrné výhřevnosti a účinnosti zdroje.

(2)  Měření  množství  teplé  vody připravované v zúčtovací jednotce se

provádí  měřením  množství  vody  na vstupu do ohřívače. Spotřeba teplé

vody  u  konečných  spotřebitelů  se  vyhodnocuje  na základě osazení a

odečítání spotřebitelských vodoměrů, pokud jsou instalovány.

(3)  Stanovení  množství  tepelné  energie  pro  přípravu  teplé vody v

zúčtovací jednotce se v bytové a nebytové budově provádí

a)  v  případě,  že  je  teplá  voda  připravována  v předávací stanici

umístěné  v  budově,  měřením  množství  tepelné  energie  na vstupu do

ohřívače  teplé  vody, případně jeho stanovením ze spotřeby mimo otopné

období,

b)  v  případě  přípravy teplé vody ve zdroji tepelné energie (kotelně)

umístěném v budově může být měření tepelné energie nahrazeno stanovením

množství  paliva  na  její  přípravu  (např. podle spotřeby mimo otopné

období),  případně  použitím vzájemného podílu spotřeby tepelné energie

na přípravu teplé vody 40 % a na vytápění 60 %.

(4)   Měřicí  a  indikační  technika^5),  uplatněná  u  spotřebitelů  v

zúčtovací  jednotce,  se  instaluje  u všech spotřebitelů a je shodného

principu a provedení.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška  č.  152/2001  Sb.,  kterou se stanoví pravidla pro vytápění a

dodávku  teplé  užitkové  vody,  měrné  ukazatele  spotřeby  tepla  pro

vytápění  a  pro  přípravu  teplé užitkové vody a požadavky na vybavení

vnitřních  tepelných  zařízení  budov  přístroji  regulujícími  dodávku

tepelné energie konečným spotřebitelům, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.

Ministr:

Ing. Říman v. r.

Příloha 1

Výpočtové  vnitřní  teploty  a  relativní  vlhkosti vnitřního vzduchu v

otopném období ve vytápěných místnostech

---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------

Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí                    Výpočtová       Relativní

vnitřníteplota     vlhkost

v otopném       vnitřního

období         vzduchu

theta^1)          fíi^2)

°C              %

---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------

1 Obytné budovy

1.1 Trvale užívané

Obývací  místnosti  (obývací  pokoje, ložnice,  jídelny,                       20             50

jídelny  s  kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.)

Kuchyně                                                                        20             50

Koupelny                                                                       24            fíi^3)

Klozety                                                                        20             50

Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)                            15             50

Vytápěná schodiště                                                             10             50

1.2 Občasně užívané (rekreační) - v době provozu

Obývací  místnosti  (obývací  pokoje, ložnice,  jídelny,                       20             50

jídelny  s  kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje)

Kuchyně                                                                        20             50

Koupelny                                                                       24            fíi^2)

Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)                            15             50

Vytápěná schodiště                                                             10             50

2 Administrativní budovy

Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny                                     20             50

Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště klozety, aj.)            15             50

Vytápěná vedlejší schodiště                                                    10             50

Haly, místnosti s přepážkami                                                   18             50

3 Školní budovy

Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety,laboratoře, jídelny                       20             55

Učební dílny                                                                   18             55

Tělocvičny                                                                     15             70

Šatny u tělocvičen                                                             20             50

Lázně a převlékárny                                                            24            fíi^3)

Ordinace a ošetřovny                                                           24             50

Vytápěné  vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety,                      15             50

šatny jen pro  svrchní oděv, aj.)

3.1 Mateřské školky

Učebny, herny, lékárny                                                         22             50

Šatny pro děti                                                                 20             50

Umývárny pro děti, WC                                                          24            fíi^3)

Izolační místnosti                                                             22             50

4 Zdravotnické zařízení

4.1 Jesle

Učebny, herny lehárny                                                          22             50

Šatny pro děti                                                                 20             50

Umývárny pro děti, WC                                                          24            fíi^3)

Izolační místnosti                                                             22             50

4.2         Zdravotnická střediska, polikliniky

Ordinace                                                                       24             50

Čekárny, chodby, WC                                                            20             50

4.3 Nemocnice

Pokoje pro nemocné                                                             22             55

Vyšetřovny, přípravny                                                          24             55

Koupelny                                                                       24            fíi^3)

Operační sály                                                                  25            55-65

Předsíně, chodby, WC, schodiště                                                20             50

4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení

Obývací  místnosti  (obývací  pokoje, ložnice,  jídelny,                       20             50

jídelny  s  kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.)

Koupelny                                                                       24            fíi^3)

Klozety                                                                        20             50

Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)                            15             50

Vytápěná schodiště                                                             10             50

5 Hotely a restaurace

Pokoje pro hosty                                                               20             50

Koupelny                                                                       24            fíi^3)

Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály                               20             50

6 Koleje a ubytovny

Pokoje, hovorny, společenské místnosti                                         20             50

Společná noclehárna                                                          16-18            50

Umývárny                                                                       24            fíi^3)

---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------

1)  Výpočtová  vnitřní  teplota  se  stanovuje podle ČSN EN 7730, ČS EN

12831:2003, ČSNEN 7726 nebo ČSN 73 0540-3.

2)  Hodnoty  relativní  vlhkosti vnitřního vzduchu vytápěných místností

jsou hodnoty informativní.

3)  Relativní vlhkost vnitřního vzduchu se stanoví jako střední hodnota

z  celodenního  časového  snímku  vnitřního  prostředí daného vnitřního

prostoru.

Příloha 2

Měrné  ukazatele  spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu teplé

vody bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových budov

a)  Měrné  ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění pro průměrnou

výšku stropu místnosti 2,7 m

1. při vytápění ze zdroje tepelné energie              0,6 GJ/m2 za otop. období

s násypnými kotli na tuhá paliva

nebo                                                   0,175 MJ/m2.D°,

2. při vytápění z ostatních zdrojů tepelné energie     0,47 GJ/m2 za otop. období

nebo                                                   0,138 MJ/m2.D°,

b)  pro  jinou  průměrnou  výšku  stropu místností se hodnota ukazatele

přepočte poměrem skutečné výšky stropu k hodnotě 2,7 m,

c) počet denostupňů D° je určen vztahem

D° = n . (tis - tes),

kde je

n            počet dnů vytápění v otopném období,

tis          průměrná  výpočtová teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorách

objektu  ve  °C  stanovená  váženým  průměrem podle m3 obestavěného

vytápěného  prostoru  (obvykle  lze použít + 20°C),

tes          průměrná  teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období

ve °C (obvykle se  používá  průměrná  teplota stanovená z denních měření

hydrometeorologických  nebo jiných stanic v dané lokalitě)

d)  Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při

měření nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody

1. v zásobované budově                  0,17 GJ/m2.rok

nebo                                    0,30 GJ/m3,

2.   v   zařízení  její  přípravy  mimo 0,21 GJ/m2.rok

zásobovanou budovu

nebo                                    0,35 GJ/m3.

Příloha 3

Stanovení  měrného  ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na

přípravu teplé vody nebytových budov

Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění se určí podle:

1,2*(Qfuel;H/ Agross) nebo 1,2*(Qfuel;H/ (Agross * D°))

Qfuel;H    dodaná energie na přípravu teplé vody na systémové hranici budovy (GJ/rok)

Agross     celková podlahová plocha (m2)

D°         počet denostupňů

Měrný  ukazatel spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody se určí

podle:

1,2*(Qfuel;DHW/Agross) nebo 1,2*(Qfuel;DHW/VDHW)

Qfuel;DHW  dodaná  energie  na  přípravu  teplé vody  na  systémové  hranici  budovy

(GJ/rok)

Agross     celková podlahová plocha (m2)

VDHW       množství roční spotřeby teplé vody v (m3/rok)

1)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2002/91/ES o energetické

náročnosti budov.

2) Například ČSN 73 05 40-2.

3) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování

nákladů  na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé

užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

4) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

5) ČSN EN 834 a ČSN EN 835.